# Порядок подготовки теплоисточника к работе в осенне-зимний период

Подготовка теплоисточников проводится в соответствии с п.п. 4.1,4.2 ТКП 388-2012 Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, утверждённого постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 июня 2012г. №27/8, с учетом требований Постановления Совета Министров Республики Беларусь и решения Могилёвского областного исполнительного комитета о подготовке к работе в осенне-зимний период (далее-ОЗП). Проверке готовности подлежат теплоисточники ГПО «Белэнерго» (кроме отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям), Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, других республиканских органов государственного управления, иных госорганизаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также теплоисточники, принадлежащие юридическим лицам негосударственной формы собственности, с установленной мощностью 50 кВт и более, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя.

Организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточники, в период подготовки обязаны:

а) провести работы на теплоисточниках, магистральных тепловых сетях, насосных и ЦТП по профилактике, ремонту и замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования и учета тепловой энергии, по проверке систем или приборов коммерческого учета;

б) создать необходимый запас материальных ресурсов, укомплектовать ремонтные подразделения необходимыми машинами и механизмами;

в) провести работы по профилактике и ремонту внешних и внутренних газо-, водо-, и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения;

г) провести промывки, испытания и наладочные работы на оборудовании теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП;

д) уточнить тепловые нагрузки, выполнить перерасчет гидравлического режима, провести контроль наличия расчетных сопел и диафрагм на трубопроводах потребителей;

е) провести ревизию запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры;

ж) разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке рабочие программы по проведению испытаний тепловых сетей на гидравлическую плотность;

з) провести инвентаризацию заключенных договоров теплоснабжения с потребителями;

и) проверить надежность электро-, газо- и водообеспечения объектов теплоснабжения;

к) заключить (продлить) договоры на топливо- и водоснабжение;

л) до 1 сентября текущего года представить потребителям температурные графики работы теплоисточников, гидравлические режимы работы тепловых сетей от теплоисточников, данные (расчетные) диаметров дросселирующих устройств.

Работы по подготовке теплоисточников к ОЗП должны быть завершены:

а) для обеспечения работы систем горячего водоснабжения - в сроки в соответствии с согласованными с местными исполнительными и распорядительными органами планами-графиками отключения теплоисточников и тепловых сетей;

б) для обеспечения работы систем отопления – до 20 сентября текущего года.

Проверка готовности теплоисточников к работе в ОЗП проводится не позднее 1 октября текущего года комиссией, в состав которой включаются руководители и другие ответственные должностные лица организации, представитель органа Госэнергонадзора, а для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников Минжилкомхоза), также представитель районной (городской) организации ЖКХ местного исполнительного и распорядительного органа.

Готовность теплоисточников признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется в двух экземплярах Актом проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (приложение 1), и наличием заключения Госпромнадзора о готовности поднадзорного котельного оборудования. Акт проверки готовности теплоисточника с прилагаемым к нему заключением Госпромнадзора является неотъемлемой частью паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

Оформление акта проверки готовности возможно только при выполнении до 20 сентября текущего года следующих условий:

а) обеспечение готовности к несению заданной тепловой мощности;

б) выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования;

в) обеспечение готовности тепловых сетей и теплоисточника к выполнению температурного графика при всех диапазонах температур ОЗП в данной местности;

г) обеспечение нормативного запаса топлива в количестве, обеспечивающем надежную работу теплоисточников;

д) наличие графика перевода теплоисточника на резервный вид топлива в дни значительных похолоданий или при сокращении поставок газа в Республику Беларусь;

е) выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, сооружений и нарушений технологических схем в условиях низких температур наружного воздуха;

ж) выполнение плановых объемов ремонта и диагностики тепловых сетей;

з) наличие графика ограничения и отключения потребителей при дефиците топлива или возможных аварийных ситуациях;

и) наличие Положения о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях;

к) обеспечение водного режима для работы тепломеханического оборудования в соответствии с действующими нормами;

л) наличие устройств защиты и средств автоматики;

м) выполнение требований взрыво- и пожаробезопасности кабельного и топливного хозяйств;

н) соответствие установленным требованиям схем внешнего электроснабжения, а также оборудования собственных электрических и тепловых нужд;

о) утепление и исправное техническое состояние ограждающих строительных конструкций;

п) выполнение планов проверки устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики;

р) выполнение мероприятий по предписаниям государственных органов надзора;

с) наличие аварийного запаса материалов и запасных частей;

т) отсутствие к 1 октября текущего года длительных (более 30 суток) внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, если они могут привести к ограничению теплоснабжения потребителей в ОЗП.

На основании акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП до 1 октября оформляется паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП (приложение №3) и регистрируется в органе Госэнергонадзора. Оформляет паспорт готовности организация, на балансе которой находится теплоисточник. Первый экземпляр паспорта   хранится у руководителя организации – владельца теплоисточника, второй – в органе Госэнергонадзора.

Регистрация паспортов готовности теплоисточников проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергонадзора и утвержденным местным исполнительным органом власти.

Организации – владельцы теплоисточников, не зарегистрировавшие до 1 октября текущего года паспорт готовности, составляют акт о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП (приложение №2) и продолжают подготовку. В случае выполнения всех условий готовности после 1 октября текущего года производится оформление акта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (приложение №4). Акт готовности регистрируется в органе Госэнергонадзора.

Непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП в соответствии со ст.20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа на юридическое лицо до 500 базовых величин.